HY-6V4.5AH(A)100%深循环十次循环寿命测试检测数据

| 产品名称 |  | 小型阀控式密封铅酸蓄电池 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  | HY-6V4.5AH(A) |  |  |  |
| 测试日期 |  | 2016-5-14 至 2016-5-31 |  |  |  |
| 检测项目 |  | 10Hr十次循环测试 |  |  |  |
| 检测方法 |  | - 对电池进行完全充电（I充=0.45A，U充=7.7V，H=20小时） - 静止7~12小时； - 对电池进行0.1C放电检测（I放=0.45A，U终=5.25V）； - 以上三步构成一次循环，循环10次后结束； |  |  |  |
| 测试项目 |  | 试验方法 |  | 标准要求 | 测试数据 |
| 重量 |  | 电子称称量 |  | --Kg | 0.703Kg |
| 开路电压 |  | 万用表测量 |  | V | 6.58V |
| 以下为10次0.1C容量检测结果 |  |  |  |  |  |
| 循环次数 |  | 10HR容量 |  |  |  |
| 第1次 |  | 10小时33分 |  |  |  |
| 第2次 |  | 10小时37分 |  |  |  |
| 第3次 |  | 10小时47分 |  |  |  |
| 第4次 |  | 10小时55分 |  |  |  |
| 第5次 |  | 10小时54分 |  |  |  |
| 第6次 |  | 10小时39分 |  |  |  |
| 第7次 |  | 10小时46分 |  |  |  |
| 第8次 |  | 10小时45分 |  |  |  |
| 第9次 |  | 10小时40分 |  |  |  |
| 第10次 |  | 10小时45分 |  |  |  |
| 试验温度：22℃~25℃ 大气压：常压 |  |  |  |  |  |
| 备 注 | - 以上数据可知：HY-6V4.0AH(A)经十次10Hr容量循环后其容量上升1.9%； - 一般蓄电池经十次10Hr容量循环后其容量会下降4%~10% |  |  |  |  |